|  | ООО «Теплотех-Комплект» ИНН: 7802482841 КПП: 780201001 ОГРН: 1097847293961 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 4 «А» телефон: (812) 633-05-53, 970-78-30, 655-03-32 сайт: https://tt-k.ru e-mail: info@tt-k.ru |
| --- | --- |

Опросный лист на фильтры для очистки воды

| 1 | Тип фильтра | ☐ осветлительный ФОВ ☐ ионитный ФИПа ☐ сорбционный ФСУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Производительность максимальная, м3/ч |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр корпуса, мм |  |  |  |  |
| 4 | Рабочее давление, кгс/см2 |  |  |  |  |
| 5 | Рабочая температура, ºC |  |  |  |  |
| 6 | Материал корпуса | ☐ ст3 ☐ 12Х18Н10Т ☐ AISI 304 ☐ 09Г2С ☐ AISI 321 ☐ __________ |  |  |  |
| 7 | Люки, люки-лазы | ☐ Ø400 мм ☐ Ø500 мм ☐ Ø600 мм ☐ Ø800 мм ☐ Ø400 мм ☐ Ø500 мм ☐ Ø600 мм ☐ Ø800 мм |  |  |  |
| 8 | Смотровой люк, смотровые окна | ☐ Ø200 мм ☐ Ø 400х325 ☐ 2 окна Ø150 мм |  |  |  |
| 9 | Верхнее распределительное устройство (ВРУ) | ☐ лучевое с отверстиями ☐ перфорированный стакан ☐ стакан в стакане ☐ тарельчатый перелив |  | Материал ВРУ |  |
|  |  |  |  | ☐сталь углеродистая ☐сталь нержавеющая ☐пластик |  |
| 9 | Нижнее распределительное устройство (НРУ) | ☐ горизонтальное (под бетон) ☐ горизонтальное (копирующее дно) ☐ ложное дно ☐ паук |  |  | Материал НРУ |
|  |  |  |  |  | ☐сталь ☐ нержавейка |
| 10 | Фильтрующие элементы НРУ | ☐ колпачки дренажно-щелевые пластиковые ☐ колпачки дренажно-щелевые нержавеющие ☐ лучи с желобком нержавеющие |  |  |  |
| 11 | Трубопровод обвязки фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 12 | Запорная арматура обвязки фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 13 | Пробоотборная линия | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 14 | Автоматизация работы фильтров | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 15 | Антикоррозионное покрытие внутрен-ней поверхности корпуса фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется | Материал: ______________________ |  |  |
| 16 | Требуемое количество фильтров, шт. |  |  |  |  |

Дополнительные сведения и координаты заказчика: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «Теплотех-Комплект»

Пояснения к опросному листу для фильтров

ФИПа, ФОВ, ФСУ

- Выбор типа фильтра

Выбор типа фильтра производится в зависимости от поставленных задач:

- ФОВ: для осветления воды;

- ФИПа: для умягчения воды;

- ФСУ: для удаления из воды различных веществ (в зависимости от типа фильтрующего материала).

Установки фильтрации могут содержать несколько ступеней очистки. В этом случае они скомпонованы одновременно из нескольких типов фильтров, соединенных последовательно в единую систему.

- Выбор фильтрующего материала

Рабочим элементом фильтра является фильтрующий материал (кварцевый песок, катионит, сульфоуголь или другой). Подбор фильтрующего материала осуществляется на этапе проектирования исходя из анализов качества исходной воды, требований к обработанной воде, производительности установки. Выбирают не только марку фильтрующего материала, но и его фракцию (размеры частиц), чтобы исключить его вымывание из фильтра с рабочей средой.

- Выбор комплектации фильтра

Фильтр состоит из нескольких основных элементов и части дополнительных.

К основным элементам фильтра относятся:

- Корпус фильтра: в типовом варианте изготавливается из углеродистой стали ст3 с расчетом на рабочее давление до 0,6 МПа. Под заказ может изготавливаться из сталей 09Г2С, 12Х18Н10Т, AISI304 и др.

- Люк-лаз: на корпусе фильтра устанавливается один или два люк-лаза в зависимости от диаметра фильтра. Для возможности доступа человека через него внутрь корпуса диаметр люка выбирается не менее 600 мм.

- Смотровые люки и стекла: на корпусе фильтра при малых диаметрах корпуса фильтра устанавливается ревизионный люк для осмотра верхнего распределительного устройства. Также он может использоваться для загрузки фильтрующего материала. Для контроля за прозрачностью воды и осмотра верхнего слоя фильтрующего материала устанавливают два окна.

- Верхнее распределительное устройство ВРУ: предназначено для равномерного распределения поступающей воды по поверхности слоя загрузочного материала. Изготавливается на выбор заказчика из углеродистой или нержавеющей стали. Наиболее часто применяемые типы ВРУ:

| Лучевое с отверстиями | Перфорированный стакан |
| --- | --- |

Стакан в стакане

- Нижнее распределительное устройство НРУ: предназначено для сбора очищенной воды. Изготавливается на выбор заказчика из углеродистой или нержавеющей стали. Наиболее часто применяемые типы НРУ:

Горизонтальное (под бетон) с нержавеющими колпачками

Горизонтальное (под бетон) с нержавеющими лучами с желобком

Горизонтальное (копирующее дно)

Паук

Ложное дно

К дополнительным элементам фильтра относятся:

- Трубопроводы обвязки фильтра и пробоотборный узел:

- Трубопроводная арматура с ручным или электрическим приводом:

- Автоматика: для организации автоматической работы одного фильтра или группы фильтров и проведения своевременной регенерации.

Набор функций и комплектация автоматики зависит от схемы работы фильтров.

Для подбора автоматики заполняется отдельный опросный лист.